## Sheet1
[5 empty] | Var 1 |  |  |  | Var 2 |  |  |  | Var 3 |  |  |  | Var 4
Base Test | PXR | Frame | Rating | Runs | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 15 | I A (PU) | 1 | 0.25 | 0.05 | GF Time | 0.067 | 0.067 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 15 | I A (PU) | 1 | 0.25 | 0.05 | GF Time | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 18 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.05 | GF Slope | 0 | 0 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 24 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 24 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 24 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 24 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 0
MCCB Inst Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 0
MCCB Inst Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 0 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 100 | 100 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 25 | 25 | 0 | LD Time | 14 | 14 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 100 | 100 | 0 | LD Time | 0.5 | 0.5 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 100 | 100 | 0 | LD Time | 7 | 7 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 49 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 100 | 100 | 0 | LD Time | 1 | 1 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 27 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | LD Time | 14 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 2 | 2 | 0 | P36
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 27 | I A (PU) | 9 | 9 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | LD Time | 14 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 13 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 13 | I A (PU) | 9 | 9 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 37 | I A (PU) | 9 | 1.6 | 0.2 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 37 | I A (PU) | 9 | 1.6 | 0.2 | LD PU | 100 | 100 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.3 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 45 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 0 | 0 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 25 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 25 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 25 | I A (PU) | 5 | 5 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 25 | I A (PU) | 5 | 5 | 0 | LD PU | 25 | 25 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 100 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 15 | I A (PU) | 1 | 0.25 | 0.05 | GF Time | 0.067 | 0.067 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 15 | I A (PU) | 1 | 0.25 | 0.05 | GF Time | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 18 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 1 | 0.1 | 0.05 | GF Slope | 0 | 0 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 24 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 24 | I A (PU) | 0.3 | 0.3 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 24 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 24 | I A (PU) | 0.6 | 0.6 | 0 | GF Time | 0.3 | 0.06 | 0.01 | GF Slope | 1 | 1 | 0
MCCB GF Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 0
MCCB Inst Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 0
MCCB Inst Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 0 | I A (PU) | 8 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 160 | 160 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 34 | I A (PU) | 8 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 24 | 24 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 34 | I A (PU) | 8 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 160 | 160 | 0 | LD Time | 0.5 | 0.5 | 0 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 34 | I A (PU) | 8 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 7 | 7 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 34 | I A (PU) | 8 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 160 | 160 | 0 | LD Time | 1 | 1 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 47 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 24 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 47 | I A (PU) | 8 | 8 | 0 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 24 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 2 | 2 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 13 | I A (PU) | 8 | 3 | 0 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB LD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 13 | I A (PU) | 8 | 9 | 0 | LD PU | 40 | 40 | 0 | LD Time | 7 | 0.5 | 0.5 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 37 | I A (PU) | 9 | 1.6 | 0.2 | LD PU | 40 | 40 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Curve.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 32 | I A (PU) | 8 | 1.6 | 0.2 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.3 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 45 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.5 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 0 | 0 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 25 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 25 | I A (PU) | 3 | 3 | 0 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 25 | I A (PU) | 5 | 5 | 0 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Time.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 25 | I A (PU) | 5 | 5 | 0 | LD PU | 160 | 160 | 0 | SD Time | 0.3 | 0.05 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB SD Pickup.xlsx | 25 | PD2 | 160 | 0