## Sheet1
[5 empty] | Var 1 |  |  |  | Var 2 |  |  |  | Var 3 |  |  |  | Var 4
Base Test | PXR | Frame | Rating | Runs | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval | Name | Max | Min | Interval
MCCB PXR10 Inst Pickup.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 0
MCCB PXR10 Inst Curve.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2
MCCB PXR10 LD Curve.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 320 | 320 | 0
MCCB PXR10 LD Curve.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 800 | 800 | 0
MCCB PXR10 LDPU.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 0
MCCB PXR10 SD Flat Time .xlsx | 10 | PD4 | 800 | 0 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 320 | 320 | 0 | LD Time | 1 | 1 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB PXR10 SD i2t Curve.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 44 | I A (PU) | 11 | 2.2 | 0.2 | LD PU | 320 | 320 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0 | P36
MCCB PXR10 SD i2t Curve.xlsx | 10 | PD4 | 800 | 44 | I A (PU) | 11 | 2.2 | 0.2 | LD PU | 800 | 800 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0
MCCB PXR10 Inst Pickup.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 0
MCCB PXR10 Inst Curve.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2
MCCB PXR10 LD Curve.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 400 | 400 | 0
MCCB PXR10 LD Curve.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 69 | I A (PU) | 15 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 1000 | 1000 | 0
MCCB PXR10 LDPU.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 0
MCCB PXR10 SD Flat Time .xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 0 | I A (PU) | 11 | 1.2 | 0.2 | LD PU | 400 | 400 | 0 | LD Time | 1 | 1 | 0 | LD Slope | 3 | 3 | 0
MCCB PXR10 SD i2t Curve.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 44 | I A (PU) | 11 | 2.2 | 0.2 | LD PU | 400 | 400 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0 | SD Slope | 1 | 1 | 0 | P36
MCCB PXR10 SD i2t Curve.xlsx | 10 | PD4 | 1000 | 44 | I A (PU) | 11 | 2.2 | 0.2 | LD PU | 1000 | 1000 | 0 | SD Time | 0.067 | 0.067 | 0.01 | SD Slope | 1 | 1 | 0